## ＣＯ２削減効果（ＨＶＤＣ）
別添
省エネ型データセンター構築・活用促進事業
ＣＯ２削減効果計算書
●要件イ
（装置分類：ＨＶＤＣ）
| No. | 項目 | データ | 単位 | 備考 | データ記入上の注意
| ① | 装置名 |  |  | 購入装置 | 購入する装置名称を記入
| ② | 基準値 |  | ％ | 比較対象装置 | 定格出力が500kVA未満の場合は89.2%、500kVA以上の場合は89.9%とする。*1
| ③ | 評価値 |  | ％ | 購入装置 | 採用するHVDC給電装置の定格負荷時の効率を、カタログ等により確認。*2
| ④-1 | 定格出力 |  | kVA | 購入装置 | 採用するHVDC給電装置の定格出力を、カタログ等により確認。
| ④-2 | 定常出力 | 0 | kVA | 定格出力の1/2と仮定
| ⑤-1 | 出力容量 | 0 | kVA | 比較対象装置：④-2*②/100
| ⑤-2 | 出力容量 | 0 | kVA | 購入装置：④-2*③/100
| ⑥-1 | 電力損失 | 0 | kW | 比較対象装置：（④-2）-（⑤-1）
| ⑥-2 | 電力損失 | 0 | kW | 購入装置：（④-2）-（⑤-2）
| ⑦ | 想定電力損失削減率 | #DIV/0! | ％ | 1-（⑥-2）/（⑥-1）*100
| ⑧ | 年間稼働時間 | 8760 | h/年 | 24h*365日
| ⑨-1 | 年間損失電力量 | 0 | kWh/年 | 比較対象装置：(⑥-1)*⑧
| ⑨-2 | 年間損失電力量 | 0 | kWh/年 | 購入装置：(⑥-2)*⑧
| ⑩ | 年間削減消費電力量 | 0 | kWh/年 | (⑨-1)-(⑨-2)
| ⑪ | 電力源単位 | 0.55 | kg-CO2/kWh |  | 平成24年11月６日環境省発表資料「平成23年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について（お知らせ）」の代替値
| ⑫ | 年間削減CO2排出量 | 0 | kg-CO2/年 | ⑩*⑪
| ⑬ | 購入台数 |  | 台
| ⑭ | CO2削減量 | 0 | kg-CO2/年 | ⑫*⑬
は自動計算
＊1：「ＩＣＴ分野におけるエコロジーガイドライン 第4版」における常時インバータ給電方式UPSの3相200Vトランス付きの基準値を参考。
＊2：サーバー等のICT機器の給電までに変換器等を介する場合は、HVDC給電装置の定格負荷時の効率に変換器等の定格負荷時の効率を乗じた値を評価値として用いること。

## ＣＯ２削減効果（Ｌ２スイッチ）
別添
省エネ型データセンター構築・活用促進事業
ＣＯ２削減効果計算書
●要件ウ
（装置分類：L2スイッチ）
| No. | 項目 | データ | 単位 | 備考 | データ記入上の注意
| ① | 区分(A～D) |  |  | 購入装置 | 「ＩＣＴ分野におけるエコロジーガイドライン 第4版」（以下「参照資料」という。）の「対象装置及び基準値等一覧」(p9)の当該装置の区分を記入
| ② | 基準値 |  | W/Gbps | 比較対象装置 | 参照資料の「5.2装置の定義・評価指標・基準値測定方法」の当該装置の「(3)基準値」(p32～34)に従って求めた値を記入
| ③ | 評価値 |  | W/Gbps | 購入装置 | 参照資料の「5.2装置の定義・評価指標・基準値測定方法」の当該装置の「(4)測定方法」(p34～35)によって求めたデータを用いて、「(2)評価指標」(p32)で定義された値を記入
| ④ | 多段階評価 |  |  | 購入装置 | ③の評価値と参照資料の「対象装置の多段階評価一覧」(p15)から該当する多段階評価（★の数）を記入
| ⑤ | 改善率 | #DIV/0! |  | ③/②
| ⑥ | 消費電力 |  | W | 購入装置 | 参照資料の「5.2装置の定義・評価指標・基準値測定方法」の当該装置の「(4)測定方法」(p34～35)によって求めた値を記入
| ⑦ | 年間稼働時間 | 8760 | h/年 | 24h*365日と仮定
| ⑧ | 年間消費電力量 | 0 | Wh/年 | 購入装置
| ⑨ | 年間削減消費電力量 | #DIV/0! | Wh/年 | ⑧*(1-⑤)/⑤
| ⑩ | 電力源単位 | 0.55 | kg-CO2/kWh |  | 平成24年11月６日環境省発表資料「平成23年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について（お知らせ）」の代替値
| ⑪ | 年間削減CO2排出量 | #DIV/0! | kg-CO2/年 | ⑨*⑩/1000
| ⑫ | 購入台数 |  | 台
| ⑬ | CO2削減量 | #DIV/0! | kg-CO2/年 | ⑪*⑫
は自動計算

## ＣＯ２削減効果（サーバ）
別添
省エネ型データセンター構築・活用促進事業
ＣＯ２削減効果計算書
●要件ウ
（装置分類：サーバ）
| No. | 項目 | データ | 単位 | 備考 | データ記入上の注意
| ① | 区分(A～L) |  |  | 購入装置 | 「ＩＣＴ分野におけるエコロジーガイドライン 第4版」（以下「参照資料」という。）の「対象装置及び基準値等一覧」(p12～13)の当該装置の区分を記入
| ② | 基準値*2 |  | W/GTOPS | 比較対象装置 | 参照資料の「対象装置及び基準値等一覧」(p12～13)の基準値（アイドル状態）を記入
| ③ | 評価値*2 |  | W/GTOPS | 購入装置 | 参照資料の「5.2装置の定義・評価指標・基準値測定方法」の当該装置の「(8)測定方法」(p87)によって求めたデータを用いて、「(6)評価指標」(p85～86)で定義された値（アイドル状態）を記入
| ④ | 多段階評価 |  |  | 購入装置 | ③の評価値と参照資料の「対象装置の多段階評価一覧」(p21～22)から該当する多段階評価（★の数）を記入
| ⑤ | 改善率 | #DIV/0! |  | ③/②
| ⑥ | 消費電力*2 |  | W | 購入装置 | 参照資料の「5.2装置の定義・評価指標・基準値測定方法」の当該装置の「(8)測定方法」(p87)によって求めた値を記入
| ⑦ | 年間稼働時間 | 8760 | h/年 | 24h*365日と仮定
| ⑧ | 年間消費電力量 | 0 | Wh/年 | 購入装置
| ⑨ | 年間削減消費電力量 | #DIV/0! | Wh/年 | ⑧*(1-⑤)/⑤
| ⑩ | 電力源単位 | 0.55 | kg-CO2/kWh |  | 平成24年11月６日環境省発表資料「平成23年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について（お知らせ）」の代替値
| ⑪ | 年間削減CO2排出量 | #DIV/0! | kg-CO2/年 | ⑨*⑩/1000
| ⑫ | 購入台数 |  | 台
| ⑬ | CO2削減量 | #DIV/0! | kg-CO2/年 | ⑪*⑫
は自動計算

## ＣＯ２削減効果（ストレージ）
別添
省エネ型データセンター構築・活用促進事業
ＣＯ２削減効果計算書
●要件ウ
（装置分類：ストレージ）
| No. | 項目 | データ | 単位 | 備考 | データ記入上の注意
| ①-1 | 区分(M～N) |  |  | 購入装置 | 「ＩＣＴ分野におけるエコロジーガイドライン 第4版」（以下「参照資料」という。）の「対象装置及び基準値等一覧」(p13)の当該装置の区分を記入
| ①-2 | 容量 |  | GB | 購入装置 | 参照資料の「5.2.8.1(2)評価指標」(p88)記載の定義による記憶容量を記入
| ①-3 | 定常回転数 |  | 回/分 | 購入装置 | 製品カタログ等のスペック値を確認して記入
| ② | 基準値 |  | W/GB | 比較対象装置 | 参照資料の「対象装置及び基準値等一覧」(p13)の基準値を記入
| ③ | 評価値 |  | W/GB | 購入装置 | 参照資料の「5.2装置の定義・評価指標・基準値測定方法」の当該装置の「(4)測定方法」(p89)によって求めたデータを用いて、「(2)評価指標」(p88)で定義された値を記入
| ④ | 多段階評価 |  |  | 購入装置 | ③の評価値と参照資料の「対象装置の多段階評価一覧」(p22)から該当する多段階評価（★の数）を記入
| ⑤ | 改善率 | #DIV/0! |  | ③/②
| ⑥ | 消費電力 |  | W | 購入装置 | 参照資料の「5.2装置の定義・評価指標・基準値測定方法」の当該装置の「(4)測定方法」(p89)によって求めた値を記入
| ⑦ | 年間稼働時間 | 8760 | h/年 | 24h*365日と仮定
| ⑧ | 年間消費電力量 | 0 | Wh/年 | 購入装置 ⑥*⑦
| ⑨ | 年間削減消費電力量 | #DIV/0! | Wh/年 | ⑧*(1-⑤)/⑤
| ⑩ | 電力源単位 | 0.55 | kg-CO2/kWh |  | 平成24年11月６日環境省発表資料「平成23年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について（お知らせ）」の代替値
| ⑪ | 年間削減CO2排出量 | #DIV/0! | kg-CO2/年 | ⑨*⑩/1000
| ⑫ | 購入台数 |  | 台
| ⑬ | CO2削減量 | #DIV/0! | kg-CO2/年 | ⑪*⑫
は自動計算